Laporan Kemiringan Menara pada 20kV APEL & ANGGUR SPAN 1-156

Tegangan				:	20kV

Nama RoW			:	APEL & ANGGUR SPAN 1-156

Unit Pelaksana	:	PT PLN ELECTRICITY SERVICES

Unit Pelaporan		:	OASIS

2026/09/21

# Kemiringan Menara

## Daftar Kemiringan Menara

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9.78 | 9.14 | 13.39 | 5.00 | BC | CD | Tidak Lulus |
| 2 | 1.74 | 4.70 | 5.01 | 5.00 | BC | CD | Tidak Lulus |
| 3 | 3.34 | 2.74 | 4.32 | 5.00 | BC | CD | Lulus |
| 4 | 0.67 | 2.14 | 2.24 | 5.00 | BC | AB | Lulus |
| 5 | 3.02 | 1.73 | 3.48 | 5.00 | BC | CD | Lulus |
| 6 | 1.87 | 1.67 | 2.51 | 5.00 | BC | CD | Lulus |
| 7 | 1.39 | 2.53 | 2.89 | 5.00 | BC | CD | Lulus |
| 8 | 0.27 | 1.06 | 1.09 | 5.00 | BC | CD | Lulus |
| 9 | 1.76 | 1.66 | 2.42 | 5.00 | AD | AB | Lulus |
| 10 | 1.98 | 3.04 | 3.63 | 5.00 | BC | CD | Lulus |
| 11 | 3.27 | 2.86 | 4.34 | 5.00 | AD | CD | Lulus |
| 12 | 1.83 | 3.15 | 3.64 | 5.00 | BC | AB | Lulus |
| 13 | 1.79 | 4.03 | 4.41 | 5.00 | BC | CD | Lulus |
| 14 | 0.00 | 5.51 | 5.51 | 5.00 | - | CD | Tidak Lulus |
| 15 | 0.39 | 6.42 | 6.43 | 5.00 | BC | CD | Tidak Lulus |
| 16 | 3.34 | 9.71 | 10.27 | 5.00 | AD | CD | Tidak Lulus |
| 17 | 0.57 | 7.40 | 7.42 | 5.00 | AD | CD | Tidak Lulus |
| 18 | 2.31 | 4.90 | 5.42 | 5.00 | AD | AB | Tidak Lulus |
| 19 | 1.66 | 3.51 | 3.88 | 5.00 | AD | AB | Lulus |
| 20 | 0.24 | 0.02 | 0.24 | 5.00 | AD | AB | Lulus |
| 21 | 1.44 | 1.06 | 1.79 | 5.00 | AD | AB | Lulus |
| 22 | 1.76 | 4.96 | 5.26 | 5.00 | BC | AB | Tidak Lulus |
| 23 | 1.42 | 6.93 | 7.07 | 5.00 | BC | CD | Tidak Lulus |
| 24 | 3.74 | 0.88 | 3.84 | 5.00 | BC | AB | Lulus |
| 25 | 4.19 | 1.47 | 4.44 | 5.00 | BC | CD | Lulus |
| 26 | 3.37 | 2.80 | 4.38 | 5.00 | AD | CD | Lulus |
| 27 | 3.39 | 1.18 | 3.59 | 5.00 | BC | CD | Lulus |
| 28 | 2.24 | 3.70 | 4.33 | 5.00 | BC | CD | Lulus |
| 29 | 8.69 | 5.56 | 10.32 | 5.00 | AD | CD | Tidak Lulus |
| 30 | 4.35 | 4.15 | 6.01 | 5.00 | AD | CD | Tidak Lulus |
| 31 | 1.57 | 0.14 | 1.58 | 5.00 | AD | CD | Lulus |
| 32 | 7.35 | 3.12 | 7.98 | 5.00 | AD | CD | Tidak Lulus |
| 33 | 1.25 | 0.21 | 1.27 | 5.00 | AD | AB | Lulus |
| 34 | 2.11 | 1.24 | 2.45 | 5.00 | BC | CD | Lulus |
| 35 | 1.15 | 1.55 | 1.93 | 5.00 | BC | CD | Lulus |
| 36 | 5.32 | 4.31 | 6.85 | 5.00 | AD | AB | Tidak Lulus |
| 37 | 20.20 | 1.00 | 20.22 | 5.00 | BC | CD | Tidak Lulus |
| 38 | 2.70 | 1.83 | 3.26 | 5.00 | AD | CD | Lulus |
| 39 | 0.17 | 0.12 | 0.21 | 5.00 | AD | CD | Lulus |
| 40 | 2.39 | 3.05 | 3.87 | 5.00 | BC | CD | Lulus |
| 41 | 2.57 | 3.16 | 4.07 | 5.00 | AD | CD | Lulus |
| 42 | 2.57 | 2.59 | 3.65 | 5.00 | AD | CD | Lulus |
| 43 | 1.88 | 2.11 | 2.83 | 5.00 | AD | CD | Lulus |
| 44 | 2.52 | 3.58 | 4.38 | 5.00 | AD | CD | Lulus |
| 45 | 6.11 | 5.54 | 8.25 | 5.00 | AD | AB | Tidak Lulus |
| 46 | 4.31 | 3.16 | 5.34 | 5.00 | AD | AB | Tidak Lulus |
| 47 | 16.80 | 0.02 | 16.80 | 5.00 | BC | AB | Tidak Lulus |
| 48 | 1.72 | 2.03 | 2.66 | 5.00 | AD | AB | Lulus |
| 49 | 3.85 | 1.14 | 4.02 | 5.00 | BC | CD | Lulus |
| 50 | 3.50 | 0.53 | 3.54 | 5.00 | AD | AB | Lulus |
| 51 | 2.18 | 3.94 | 4.50 | 5.00 | BC | AB | Lulus |
| 52 | 2.66 | 2.61 | 3.73 | 5.00 | BC | CD | Lulus |
| 53 | 4.43 | 1.39 | 4.64 | 5.00 | AD | AB | Lulus |
| 54 | 2.29 | 2.85 | 3.66 | 5.00 | AD | AB | Lulus |
| 55 | 0.25 | 1.08 | 1.11 | 5.00 | AD | CD | Lulus |
| 56 | 0.31 | 2.14 | 2.16 | 5.00 | AD | AB | Lulus |
| 57 | 3.28 | 5.39 | 6.31 | 5.00 | BC | AB | Tidak Lulus |
| 58 | 1.40 | 0.43 | 1.46 | 5.00 | AD | AB | Lulus |
| 59 | 1.45 | 3.46 | 3.75 | 5.00 | BC | AB | Lulus |
| 60 | 6.85 | 4.87 | 8.40 | 5.00 | BC | CD | Tidak Lulus |
| 61 | 0.56 | 2.05 | 2.13 | 5.00 | BC | CD | Lulus |
| 62 | 2.17 | 6.28 | 6.64 | 5.00 | BC | AB | Tidak Lulus |
| 63 | 4.61 | 2.28 | 5.14 | 5.00 | BC | CD | Tidak Lulus |
| 64 | 4.61 | 1.48 | 4.84 | 5.00 | AD | CD | Lulus |
| 65 | 3.60 | 0.60 | 3.65 | 5.00 | AD | AB | Lulus |
| 66 | 4.31 | 0.07 | 4.31 | 5.00 | AD | CD | Lulus |
| 67 | 4.30 | 0.75 | 4.36 | 5.00 | AD | CD | Lulus |
| 68 | 4.58 | 1.13 | 4.72 | 5.00 | AD | AB | Lulus |
| 69 | 0.84 | 6.15 | 6.21 | 5.00 | AD | CD | Tidak Lulus |
| 70 | 8.50 | 2.65 | 8.90 | 5.00 | AD | AB | Tidak Lulus |
| 71 | 0.90 | 4.47 | 4.56 | 5.00 | AD | CD | Lulus |
| 72 | 1.69 | 3.20 | 3.62 | 5.00 | BC | CD | Lulus |
| 73 | 0.00 | 3.62 | 3.62 | 5.00 | - | CD | Lulus |
| 74 | 6.44 | 1.43 | 6.60 | 5.00 | AD | CD | Tidak Lulus |
| 75 | 1.56 | 2.65 | 3.08 | 5.00 | BC | AB | Lulus |
| 76 | 1.65 | 2.88 | 3.32 | 5.00 | AD | CD | Lulus |
| 77 | 6.07 | 5.33 | 8.08 | 5.00 | BC | CD | Tidak Lulus |
| 78 | 2.93 | 2.68 | 3.97 | 5.00 | AD | CD | Lulus |
| 79 | 4.60 | 0.70 | 4.65 | 5.00 | AD | AB | Lulus |
| 80 | 0.55 | 4.11 | 4.15 | 5.00 | AD | CD | Lulus |
| 81 | 3.33 | 0.47 | 3.36 | 5.00 | AD | CD | Lulus |
| 82 | 0.34 | 10.78 | 10.79 | 5.00 | BC | AB | Tidak Lulus |
| 83 | 2.47 | 1.71 | 3.00 | 5.00 | AD | AB | Lulus |
| 84 | 10.75 | 2.27 | 10.99 | 5.00 | AD | CD | Tidak Lulus |
| 85 | 4.48 | 1.90 | 4.87 | 5.00 | BC | AB | Lulus |
| 86 | 8.69 | 3.66 | 9.43 | 5.00 | BC | AB | Tidak Lulus |
| 87 | 0.15 | 1.75 | 1.76 | 5.00 | AD | CD | Lulus |
| 88 | 0.73 | 0.54 | 0.91 | 5.00 | BC | AB | Lulus |
| 89 | 1.32 | 1.43 | 1.95 | 5.00 | BC | CD | Lulus |
| 90 | 6.35 | 6.36 | 8.99 | 5.00 | AD | AB | Tidak Lulus |
| 91 | 0.80 | 0.03 | 0.80 | 5.00 | BC | AB | Lulus |
| 92 | 7.92 | 0.42 | 7.93 | 5.00 | AD | AB | Tidak Lulus |
| 93 | 11.03 | 5.44 | 12.30 | 5.00 | AD | AB | Tidak Lulus |
| 94 | 3.92 | 2.46 | 4.63 | 5.00 | AD | CD | Lulus |
| 95 | 8.13 | 1.20 | 8.22 | 5.00 | AD | AB | Tidak Lulus |
| 96 | 10.39 | 1.25 | 10.46 | 5.00 | AD | AB | Tidak Lulus |
| 97 | 12.90 | 3.58 | 13.39 | 5.00 | AD | AB | Tidak Lulus |
| 98 | 12.14 | 5.81 | 13.46 | 5.00 | AD | CD | Tidak Lulus |
| 99 | 36.05 | 6.74 | 36.67 | 5.00 | AD | CD | Tidak Lulus |
| 100 | 0.34 | 2.83 | 2.85 | 5.00 | BC | CD | Lulus |
| 101 | 5.39 | 17.57 | 18.38 | 5.00 | AD | CD | Tidak Lulus |
| 102 | 13.16 | 9.66 | 16.32 | 5.00 | AD | CD | Tidak Lulus |
| 103 | 8.93 | 1.84 | 9.12 | 5.00 | AD | AB | Tidak Lulus |
| 104 | 1.36 | 3.10 | 3.39 | 5.00 | AD | CD | Lulus |
| 105 | 3.26 | 0.86 | 3.37 | 5.00 | BC | CD | Lulus |
| 106 | 0.84 | 0.24 | 0.87 | 5.00 | BC | CD | Lulus |
| 107 | 2.51 | 3.45 | 4.27 | 5.00 | BC | CD | Lulus |
| 108 | 0.65 | 0.34 | 0.73 | 5.00 | BC | CD | Lulus |
| 109 | 2.73 | 7.77 | 8.24 | 5.00 | AD | AB | Tidak Lulus |
| 110 | 3.19 | 0.13 | 3.19 | 5.00 | AD | AB | Lulus |
| 111 | 3.69 | 0.68 | 3.75 | 5.00 | AD | CD | Lulus |
| 112 | 0.72 | 1.47 | 1.64 | 5.00 | BC | AB | Lulus |
| 113 | 1.44 | 10.23 | 10.33 | 5.00 | BC | AB | Tidak Lulus |
| 114 | 5.30 | 0.67 | 5.34 | 5.00 | BC | AB | Tidak Lulus |
| 115 | 2.73 | 3.50 | 4.44 | 5.00 | AD | CD | Lulus |
| 116 | 0.50 | 8.93 | 8.94 | 5.00 | BC | AB | Tidak Lulus |
| 117 | 17.31 | 0.57 | 17.32 | 5.00 | AD | AB | Tidak Lulus |
| 118 | 5.11 | 11.21 | 12.32 | 5.00 | BC | AB | Tidak Lulus |
| 119 | 5.29 | 9.96 | 11.28 | 5.00 | AD | CD | Tidak Lulus |
| 120 | 6.77 | 16.88 | 18.19 | 5.00 | BC | AB | Tidak Lulus |
| 121 | 11.05 | 11.01 | 15.60 | 5.00 | BC | CD | Tidak Lulus |
| 122 | 4.86 | 10.00 | 11.12 | 5.00 | AD | CD | Tidak Lulus |
| 123 | 1.96 | 1.70 | 2.59 | 5.00 | BC | CD | Lulus |
| 124 | 1.51 | 8.02 | 8.16 | 5.00 | BC | AB | Tidak Lulus |
| 125 | 0.30 | 29.86 | 29.86 | 5.00 | AD | AB | Tidak Lulus |
| 126 | 1.57 | 5.99 | 6.19 | 5.00 | BC | AB | Tidak Lulus |
| 127 | 0.46 | 5.22 | 5.24 | 5.00 | AD | CD | Tidak Lulus |
| 128 | 0.45 | 1.57 | 1.63 | 5.00 | AD | AB | Lulus |
| 129 | 5.59 | 11.91 | 13.16 | 5.00 | BC | AB | Tidak Lulus |
| 130 | 1.36 | 2.25 | 2.63 | 5.00 | BC | CD | Lulus |
| 131 | 7.05 | 9.58 | 11.89 | 5.00 | AD | AB | Tidak Lulus |
| 132 | 1.14 | 2.58 | 2.82 | 5.00 | AD | CD | Lulus |
| 133 | 5.95 | 3.08 | 6.70 | 5.00 | BC | CD | Tidak Lulus |
| 134 | 7.08 | 4.04 | 8.15 | 5.00 | BC | CD | Tidak Lulus |
| 135 | 4.75 | 19.61 | 20.18 | 5.00 | BC | AB | Tidak Lulus |
| 136 | 9.93 | 2.35 | 10.20 | 5.00 | BC | CD | Tidak Lulus |
| 137 | 6.48 | 1.09 | 6.57 | 5.00 | BC | AB | Tidak Lulus |
| 138 | 7.24 | 17.57 | 19.00 | 5.00 | BC | CD | Tidak Lulus |
| 139 | 1.54 | 0.13 | 1.55 | 5.00 | BC | AB | Lulus |
| 140 | 1.01 | 6.89 | 6.96 | 5.00 | AD | CD | Tidak Lulus |
| 141 | 0.98 | 1.98 | 2.21 | 5.00 | AD | CD | Lulus |
| 142 | 0.58 | 4.56 | 4.60 | 5.00 | AD | CD | Lulus |
| 143 | 3.00 | 2.48 | 3.89 | 5.00 | AD | CD | Lulus |
| 144 | 15.90 | 2.36 | 16.07 | 5.00 | BC | AB | Tidak Lulus |
| 145 | 3.60 | 2.09 | 4.16 | 5.00 | AD | CD | Lulus |
| 146 | 0.00 | 4.03 | 4.03 | 5.00 | - | CD | Lulus |
| 147 | 1.05 | 2.22 | 2.46 | 5.00 | AD | CD | Lulus |
| 148 | 0.59 | 1.85 | 1.94 | 5.00 | AD | AB | Lulus |
| 149 | 4.44 | 16.73 | 17.31 | 5.00 | AD | CD | Tidak Lulus |
| 150 | 1.19 | 1.56 | 1.96 | 5.00 | AD | AB | Lulus |
| 151 | 4.69 | 1.75 | 5.01 | 5.00 | AD | AB | Tidak Lulus |
| 152 | 1.57 | 0.50 | 1.65 | 5.00 | AD | CD | Lulus |
| 153 | 1.27 | 4.27 | 4.45 | 5.00 | AD | CD | Lulus |
| 154 | 9.15 | 36.80 | 37.92 | 5.00 | AD | CD | Tidak Lulus |
| 155 | 2.29 | 2.15 | 3.14 | 5.00 | AD | AB | Lulus |
| 156 | 1.18 | 5.99 | 6.11 | 5.00 | BC | CD | Tidak Lulus |

## Detail Kemiringan Menara

Tabel 1. Kemiringan Menara 1

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9.78 | 9.14 | 13.39 | 5.00 | BC | CD | Tidak Lulus |

Gambar 1. Kemiringan Menara 1

Tabel 2. Kemiringan Menara 2

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.74 | 4.70 | 5.01 | 5.00 | BC | CD | Tidak Lulus |

Gambar 2. Kemiringan Menara 2

Tabel 3. Kemiringan Menara 3

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3.34 | 2.74 | 4.32 | 5.00 | BC | CD | Lulus |

Gambar 3. Kemiringan Menara 3

Tabel 4. Kemiringan Menara 4

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0.67 | 2.14 | 2.24 | 5.00 | BC | AB | Lulus |

Gambar 4. Kemiringan Menara 4

Tabel 5. Kemiringan Menara 5

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 3.02 | 1.73 | 3.48 | 5.00 | BC | CD | Lulus |

Gambar 5. Kemiringan Menara 5

Tabel 6. Kemiringan Menara 6

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1.87 | 1.67 | 2.51 | 5.00 | BC | CD | Lulus |

Gambar 6. Kemiringan Menara 6

Tabel 7. Kemiringan Menara 7

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1.39 | 2.53 | 2.89 | 5.00 | BC | CD | Lulus |

Gambar 7. Kemiringan Menara 7

Tabel 8. Kemiringan Menara 8

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.27 | 1.06 | 1.09 | 5.00 | BC | CD | Lulus |

Gambar 8. Kemiringan Menara 8

Tabel 9. Kemiringan Menara 9

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1.76 | 1.66 | 2.42 | 5.00 | AD | AB | Lulus |

Gambar 9. Kemiringan Menara 9

Tabel 10. Kemiringan Menara 10

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1.98 | 3.04 | 3.63 | 5.00 | BC | CD | Lulus |

Gambar 10. Kemiringan Menara 10

Tabel 11. Kemiringan Menara 11

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 3.27 | 2.86 | 4.34 | 5.00 | AD | CD | Lulus |

Gambar 11. Kemiringan Menara 11

Tabel 12. Kemiringan Menara 12

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1.83 | 3.15 | 3.64 | 5.00 | BC | AB | Lulus |

Gambar 12. Kemiringan Menara 12

Tabel 13. Kemiringan Menara 13

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1.79 | 4.03 | 4.41 | 5.00 | BC | CD | Lulus |

Gambar 13. Kemiringan Menara 13

Tabel 14. Kemiringan Menara 14

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0.00 | 5.51 | 5.51 | 5.00 | - | CD | Tidak Lulus |

Gambar 14. Kemiringan Menara 14

Tabel 15. Kemiringan Menara 15

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.39 | 6.42 | 6.43 | 5.00 | BC | CD | Tidak Lulus |

Gambar 15. Kemiringan Menara 15

Tabel 16. Kemiringan Menara 16

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 3.34 | 9.71 | 10.27 | 5.00 | AD | CD | Tidak Lulus |

Gambar 16. Kemiringan Menara 16

Tabel 17. Kemiringan Menara 17

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.57 | 7.40 | 7.42 | 5.00 | AD | CD | Tidak Lulus |

Gambar 17. Kemiringan Menara 17

Tabel 18. Kemiringan Menara 18

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 2.31 | 4.90 | 5.42 | 5.00 | AD | AB | Tidak Lulus |

Gambar 18. Kemiringan Menara 18

Tabel 19. Kemiringan Menara 19

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1.66 | 3.51 | 3.88 | 5.00 | AD | AB | Lulus |

Gambar 19. Kemiringan Menara 19

Tabel 20. Kemiringan Menara 20

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.24 | 0.02 | 0.24 | 5.00 | AD | AB | Lulus |

Gambar 20. Kemiringan Menara 20

Tabel 21. Kemiringan Menara 21

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1.44 | 1.06 | 1.79 | 5.00 | AD | AB | Lulus |

Gambar 21. Kemiringan Menara 21

Tabel 22. Kemiringan Menara 22

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 1.76 | 4.96 | 5.26 | 5.00 | BC | AB | Tidak Lulus |

Gambar 22. Kemiringan Menara 22

Tabel 23. Kemiringan Menara 23

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1.42 | 6.93 | 7.07 | 5.00 | BC | CD | Tidak Lulus |

Gambar 23. Kemiringan Menara 23

Tabel 24. Kemiringan Menara 24

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 3.74 | 0.88 | 3.84 | 5.00 | BC | AB | Lulus |

Gambar 24. Kemiringan Menara 24

Tabel 25. Kemiringan Menara 25

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 4.19 | 1.47 | 4.44 | 5.00 | BC | CD | Lulus |

Gambar 25. Kemiringan Menara 25

Tabel 26. Kemiringan Menara 26

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 3.37 | 2.80 | 4.38 | 5.00 | AD | CD | Lulus |

Gambar 26. Kemiringan Menara 26

Tabel 27. Kemiringan Menara 27

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 3.39 | 1.18 | 3.59 | 5.00 | BC | CD | Lulus |

Gambar 27. Kemiringan Menara 27

Tabel 28. Kemiringan Menara 28

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 2.24 | 3.70 | 4.33 | 5.00 | BC | CD | Lulus |

Gambar 28. Kemiringan Menara 28

Tabel 29. Kemiringan Menara 29

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 8.69 | 5.56 | 10.32 | 5.00 | AD | CD | Tidak Lulus |

Gambar 29. Kemiringan Menara 29

Tabel 30. Kemiringan Menara 30

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 4.35 | 4.15 | 6.01 | 5.00 | AD | CD | Tidak Lulus |

Gambar 30. Kemiringan Menara 30

Tabel 31. Kemiringan Menara 31

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 1.57 | 0.14 | 1.58 | 5.00 | AD | CD | Lulus |

Gambar 31. Kemiringan Menara 31

Tabel 32. Kemiringan Menara 32

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 7.35 | 3.12 | 7.98 | 5.00 | AD | CD | Tidak Lulus |

Gambar 32. Kemiringan Menara 32

Tabel 33. Kemiringan Menara 33

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 1.25 | 0.21 | 1.27 | 5.00 | AD | AB | Lulus |

Gambar 33. Kemiringan Menara 33

Tabel 34. Kemiringan Menara 34

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 2.11 | 1.24 | 2.45 | 5.00 | BC | CD | Lulus |

Gambar 34. Kemiringan Menara 34

Tabel 35. Kemiringan Menara 35

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 1.15 | 1.55 | 1.93 | 5.00 | BC | CD | Lulus |

Gambar 35. Kemiringan Menara 35

Tabel 36. Kemiringan Menara 36

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 5.32 | 4.31 | 6.85 | 5.00 | AD | AB | Tidak Lulus |

Gambar 36. Kemiringan Menara 36

Tabel 37. Kemiringan Menara 37

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 20.20 | 1.00 | 20.22 | 5.00 | BC | CD | Tidak Lulus |

Gambar 37. Kemiringan Menara 37

Tabel 38. Kemiringan Menara 38

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 2.70 | 1.83 | 3.26 | 5.00 | AD | CD | Lulus |

Gambar 38. Kemiringan Menara 38

Tabel 39. Kemiringan Menara 39

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 0.17 | 0.12 | 0.21 | 5.00 | AD | CD | Lulus |

Gambar 39. Kemiringan Menara 39

Tabel 40. Kemiringan Menara 40

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 2.39 | 3.05 | 3.87 | 5.00 | BC | CD | Lulus |

Gambar 40. Kemiringan Menara 40

Tabel 41. Kemiringan Menara 41

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 2.57 | 3.16 | 4.07 | 5.00 | AD | CD | Lulus |

Gambar 41. Kemiringan Menara 41

Tabel 42. Kemiringan Menara 42

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 2.57 | 2.59 | 3.65 | 5.00 | AD | CD | Lulus |

Gambar 42. Kemiringan Menara 42

Tabel 43. Kemiringan Menara 43

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 1.88 | 2.11 | 2.83 | 5.00 | AD | CD | Lulus |

Gambar 43. Kemiringan Menara 43

Tabel 44. Kemiringan Menara 44

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 2.52 | 3.58 | 4.38 | 5.00 | AD | CD | Lulus |

Gambar 44. Kemiringan Menara 44

Tabel 45. Kemiringan Menara 45

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 6.11 | 5.54 | 8.25 | 5.00 | AD | AB | Tidak Lulus |

Gambar 45. Kemiringan Menara 45

Tabel 46. Kemiringan Menara 46

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 4.31 | 3.16 | 5.34 | 5.00 | AD | AB | Tidak Lulus |

Gambar 46. Kemiringan Menara 46

Tabel 47. Kemiringan Menara 47

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 16.80 | 0.02 | 16.80 | 5.00 | BC | AB | Tidak Lulus |

Gambar 47. Kemiringan Menara 47

Tabel 48. Kemiringan Menara 48

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 1.72 | 2.03 | 2.66 | 5.00 | AD | AB | Lulus |

Gambar 48. Kemiringan Menara 48

Tabel 49. Kemiringan Menara 49

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 3.85 | 1.14 | 4.02 | 5.00 | BC | CD | Lulus |

Gambar 49. Kemiringan Menara 49

Tabel 50. Kemiringan Menara 50

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 3.50 | 0.53 | 3.54 | 5.00 | AD | AB | Lulus |

Gambar 50. Kemiringan Menara 50

Tabel 51. Kemiringan Menara 51

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 2.18 | 3.94 | 4.50 | 5.00 | BC | AB | Lulus |

Gambar 51. Kemiringan Menara 51

Tabel 52. Kemiringan Menara 52

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 2.66 | 2.61 | 3.73 | 5.00 | BC | CD | Lulus |

Gambar 52. Kemiringan Menara 52

Tabel 53. Kemiringan Menara 53

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 4.43 | 1.39 | 4.64 | 5.00 | AD | AB | Lulus |

Gambar 53. Kemiringan Menara 53

Tabel 54. Kemiringan Menara 54

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 2.29 | 2.85 | 3.66 | 5.00 | AD | AB | Lulus |

Gambar 54. Kemiringan Menara 54

Tabel 55. Kemiringan Menara 55

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 0.25 | 1.08 | 1.11 | 5.00 | AD | CD | Lulus |

Gambar 55. Kemiringan Menara 55

Tabel 56. Kemiringan Menara 56

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 0.31 | 2.14 | 2.16 | 5.00 | AD | AB | Lulus |

Gambar 56. Kemiringan Menara 56

Tabel 57. Kemiringan Menara 57

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 3.28 | 5.39 | 6.31 | 5.00 | BC | AB | Tidak Lulus |

Gambar 57. Kemiringan Menara 57

Tabel 58. Kemiringan Menara 58

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 1.40 | 0.43 | 1.46 | 5.00 | AD | AB | Lulus |

Gambar 58. Kemiringan Menara 58

Tabel 59. Kemiringan Menara 59

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 1.45 | 3.46 | 3.75 | 5.00 | BC | AB | Lulus |

Gambar 59. Kemiringan Menara 59

Tabel 60. Kemiringan Menara 60

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 6.85 | 4.87 | 8.40 | 5.00 | BC | CD | Tidak Lulus |

Gambar 60. Kemiringan Menara 60

Tabel 61. Kemiringan Menara 61

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 0.56 | 2.05 | 2.13 | 5.00 | BC | CD | Lulus |

Gambar 61. Kemiringan Menara 61

Tabel 62. Kemiringan Menara 62

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 2.17 | 6.28 | 6.64 | 5.00 | BC | AB | Tidak Lulus |

Gambar 62. Kemiringan Menara 62

Tabel 63. Kemiringan Menara 63

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 4.61 | 2.28 | 5.14 | 5.00 | BC | CD | Tidak Lulus |

Gambar 63. Kemiringan Menara 63

Tabel 64. Kemiringan Menara 64

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 4.61 | 1.48 | 4.84 | 5.00 | AD | CD | Lulus |

Gambar 64. Kemiringan Menara 64

Tabel 65. Kemiringan Menara 65

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 3.60 | 0.60 | 3.65 | 5.00 | AD | AB | Lulus |

Gambar 65. Kemiringan Menara 65

Tabel 66. Kemiringan Menara 66

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 4.31 | 0.07 | 4.31 | 5.00 | AD | CD | Lulus |

Gambar 66. Kemiringan Menara 66

Tabel 67. Kemiringan Menara 67

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | 4.30 | 0.75 | 4.36 | 5.00 | AD | CD | Lulus |

Gambar 67. Kemiringan Menara 67

Tabel 68. Kemiringan Menara 68

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 4.58 | 1.13 | 4.72 | 5.00 | AD | AB | Lulus |

Gambar 68. Kemiringan Menara 68

Tabel 69. Kemiringan Menara 69

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | 0.84 | 6.15 | 6.21 | 5.00 | AD | CD | Tidak Lulus |

Gambar 69. Kemiringan Menara 69

Tabel 70. Kemiringan Menara 70

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 8.50 | 2.65 | 8.90 | 5.00 | AD | AB | Tidak Lulus |

Gambar 70. Kemiringan Menara 70

Tabel 71. Kemiringan Menara 71

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 0.90 | 4.47 | 4.56 | 5.00 | AD | CD | Lulus |

Gambar 71. Kemiringan Menara 71

Tabel 72. Kemiringan Menara 72

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 1.69 | 3.20 | 3.62 | 5.00 | BC | CD | Lulus |

Gambar 72. Kemiringan Menara 72

Tabel 73. Kemiringan Menara 73

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 0.00 | 3.62 | 3.62 | 5.00 | - | CD | Lulus |

Gambar 73. Kemiringan Menara 73

Tabel 74. Kemiringan Menara 74

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 6.44 | 1.43 | 6.60 | 5.00 | AD | CD | Tidak Lulus |

Gambar 74. Kemiringan Menara 74

Tabel 75. Kemiringan Menara 75

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 1.56 | 2.65 | 3.08 | 5.00 | BC | AB | Lulus |

Gambar 75. Kemiringan Menara 75

Tabel 76. Kemiringan Menara 76

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 1.65 | 2.88 | 3.32 | 5.00 | AD | CD | Lulus |

Gambar 76. Kemiringan Menara 76

Tabel 77. Kemiringan Menara 77

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | 6.07 | 5.33 | 8.08 | 5.00 | BC | CD | Tidak Lulus |

Gambar 77. Kemiringan Menara 77

Tabel 78. Kemiringan Menara 78

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 2.93 | 2.68 | 3.97 | 5.00 | AD | CD | Lulus |

Gambar 78. Kemiringan Menara 78

Tabel 79. Kemiringan Menara 79

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | 4.60 | 0.70 | 4.65 | 5.00 | AD | AB | Lulus |

Gambar 79. Kemiringan Menara 79

Tabel 80. Kemiringan Menara 80

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 0.55 | 4.11 | 4.15 | 5.00 | AD | CD | Lulus |

Gambar 80. Kemiringan Menara 80

Tabel 81. Kemiringan Menara 81

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 3.33 | 0.47 | 3.36 | 5.00 | AD | CD | Lulus |

Gambar 81. Kemiringan Menara 81

Tabel 82. Kemiringan Menara 82

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | 0.34 | 10.78 | 10.79 | 5.00 | BC | AB | Tidak Lulus |

Gambar 82. Kemiringan Menara 82

Tabel 83. Kemiringan Menara 83

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | 2.47 | 1.71 | 3.00 | 5.00 | AD | AB | Lulus |

Gambar 83. Kemiringan Menara 83

Tabel 84. Kemiringan Menara 84

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | 10.75 | 2.27 | 10.99 | 5.00 | AD | CD | Tidak Lulus |

Gambar 84. Kemiringan Menara 84

Tabel 85. Kemiringan Menara 85

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | 4.48 | 1.90 | 4.87 | 5.00 | BC | AB | Lulus |

Gambar 85. Kemiringan Menara 85

Tabel 86. Kemiringan Menara 86

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | 8.69 | 3.66 | 9.43 | 5.00 | BC | AB | Tidak Lulus |

Gambar 86. Kemiringan Menara 86

Tabel 87. Kemiringan Menara 87

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | 0.15 | 1.75 | 1.76 | 5.00 | AD | CD | Lulus |

Gambar 87. Kemiringan Menara 87

Tabel 88. Kemiringan Menara 88

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | 0.73 | 0.54 | 0.91 | 5.00 | BC | AB | Lulus |

Gambar 88. Kemiringan Menara 88

Tabel 89. Kemiringan Menara 89

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | 1.32 | 1.43 | 1.95 | 5.00 | BC | CD | Lulus |

Gambar 89. Kemiringan Menara 89

Tabel 90. Kemiringan Menara 90

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 6.35 | 6.36 | 8.99 | 5.00 | AD | AB | Tidak Lulus |

Gambar 90. Kemiringan Menara 90

Tabel 91. Kemiringan Menara 91

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 0.80 | 0.03 | 0.80 | 5.00 | BC | AB | Lulus |

Gambar 91. Kemiringan Menara 91

Tabel 92. Kemiringan Menara 92

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 7.92 | 0.42 | 7.93 | 5.00 | AD | AB | Tidak Lulus |

Gambar 92. Kemiringan Menara 92

Tabel 93. Kemiringan Menara 93

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | 11.03 | 5.44 | 12.30 | 5.00 | AD | AB | Tidak Lulus |

Gambar 93. Kemiringan Menara 93

Tabel 94. Kemiringan Menara 94

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | 3.92 | 2.46 | 4.63 | 5.00 | AD | CD | Lulus |

Gambar 94. Kemiringan Menara 94

Tabel 95. Kemiringan Menara 95

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 8.13 | 1.20 | 8.22 | 5.00 | AD | AB | Tidak Lulus |

Gambar 95. Kemiringan Menara 95

Tabel 96. Kemiringan Menara 96

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | 10.39 | 1.25 | 10.46 | 5.00 | AD | AB | Tidak Lulus |

Gambar 96. Kemiringan Menara 96

Tabel 97. Kemiringan Menara 97

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | 12.90 | 3.58 | 13.39 | 5.00 | AD | AB | Tidak Lulus |

Gambar 97. Kemiringan Menara 97

Tabel 98. Kemiringan Menara 98

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | 12.14 | 5.81 | 13.46 | 5.00 | AD | CD | Tidak Lulus |

Gambar 98. Kemiringan Menara 98

Tabel 99. Kemiringan Menara 99

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | 36.05 | 6.74 | 36.67 | 5.00 | AD | CD | Tidak Lulus |

Gambar 99. Kemiringan Menara 99

Tabel 100. Kemiringan Menara 100

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.34 | 2.83 | 2.85 | 5.00 | BC | CD | Lulus |

Gambar 100. Kemiringan Menara 100

Tabel 101. Kemiringan Menara 101

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 5.39 | 17.57 | 18.38 | 5.00 | AD | CD | Tidak Lulus |

Gambar 101. Kemiringan Menara 101

Tabel 102. Kemiringan Menara 102

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 13.16 | 9.66 | 16.32 | 5.00 | AD | CD | Tidak Lulus |

Gambar 102. Kemiringan Menara 102

Tabel 103. Kemiringan Menara 103

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | 8.93 | 1.84 | 9.12 | 5.00 | AD | AB | Tidak Lulus |

Gambar 103. Kemiringan Menara 103

Tabel 104. Kemiringan Menara 104

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | 1.36 | 3.10 | 3.39 | 5.00 | AD | CD | Lulus |

Gambar 104. Kemiringan Menara 104

Tabel 105. Kemiringan Menara 105

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | 3.26 | 0.86 | 3.37 | 5.00 | BC | CD | Lulus |

Gambar 105. Kemiringan Menara 105

Tabel 106. Kemiringan Menara 106

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | 0.84 | 0.24 | 0.87 | 5.00 | BC | CD | Lulus |

Gambar 106. Kemiringan Menara 106

Tabel 107. Kemiringan Menara 107

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | 2.51 | 3.45 | 4.27 | 5.00 | BC | CD | Lulus |

Gambar 107. Kemiringan Menara 107

Tabel 108. Kemiringan Menara 108

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | 0.65 | 0.34 | 0.73 | 5.00 | BC | CD | Lulus |

Gambar 108. Kemiringan Menara 108

Tabel 109. Kemiringan Menara 109

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | 2.73 | 7.77 | 8.24 | 5.00 | AD | AB | Tidak Lulus |

Gambar 109. Kemiringan Menara 109

Tabel 110. Kemiringan Menara 110

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 3.19 | 0.13 | 3.19 | 5.00 | AD | AB | Lulus |

Gambar 110. Kemiringan Menara 110

Tabel 111. Kemiringan Menara 111

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | 3.69 | 0.68 | 3.75 | 5.00 | AD | CD | Lulus |

Gambar 111. Kemiringan Menara 111

Tabel 112. Kemiringan Menara 112

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | 0.72 | 1.47 | 1.64 | 5.00 | BC | AB | Lulus |

Gambar 112. Kemiringan Menara 112

Tabel 113. Kemiringan Menara 113

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 | 1.44 | 10.23 | 10.33 | 5.00 | BC | AB | Tidak Lulus |

Gambar 113. Kemiringan Menara 113

Tabel 114. Kemiringan Menara 114

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | 5.30 | 0.67 | 5.34 | 5.00 | BC | AB | Tidak Lulus |

Gambar 114. Kemiringan Menara 114

Tabel 115. Kemiringan Menara 115

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | 2.73 | 3.50 | 4.44 | 5.00 | AD | CD | Lulus |

Gambar 115. Kemiringan Menara 115

Tabel 116. Kemiringan Menara 116

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | 0.50 | 8.93 | 8.94 | 5.00 | BC | AB | Tidak Lulus |

Gambar 116. Kemiringan Menara 116

Tabel 117. Kemiringan Menara 117

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 | 17.31 | 0.57 | 17.32 | 5.00 | AD | AB | Tidak Lulus |

Gambar 117. Kemiringan Menara 117

Tabel 118. Kemiringan Menara 118

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 | 5.11 | 11.21 | 12.32 | 5.00 | BC | AB | Tidak Lulus |

Gambar 118. Kemiringan Menara 118

Tabel 119. Kemiringan Menara 119

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | 5.29 | 9.96 | 11.28 | 5.00 | AD | CD | Tidak Lulus |

Gambar 119. Kemiringan Menara 119

Tabel 120. Kemiringan Menara 120

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 6.77 | 16.88 | 18.19 | 5.00 | BC | AB | Tidak Lulus |

Gambar 120. Kemiringan Menara 120

Tabel 121. Kemiringan Menara 121

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | 11.05 | 11.01 | 15.60 | 5.00 | BC | CD | Tidak Lulus |

Gambar 121. Kemiringan Menara 121

Tabel 122. Kemiringan Menara 122

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 | 4.86 | 10.00 | 11.12 | 5.00 | AD | CD | Tidak Lulus |

Gambar 122. Kemiringan Menara 122

Tabel 123. Kemiringan Menara 123

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | 1.96 | 1.70 | 2.59 | 5.00 | BC | CD | Lulus |

Gambar 123. Kemiringan Menara 123

Tabel 124. Kemiringan Menara 124

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | 1.51 | 8.02 | 8.16 | 5.00 | BC | AB | Tidak Lulus |

Gambar 124. Kemiringan Menara 124

Tabel 125. Kemiringan Menara 125

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | 0.30 | 29.86 | 29.86 | 5.00 | AD | AB | Tidak Lulus |

Gambar 125. Kemiringan Menara 125

Tabel 126. Kemiringan Menara 126

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 126 | 1.57 | 5.99 | 6.19 | 5.00 | BC | AB | Tidak Lulus |

Gambar 126. Kemiringan Menara 126

Tabel 127. Kemiringan Menara 127

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | 0.46 | 5.22 | 5.24 | 5.00 | AD | CD | Tidak Lulus |

Gambar 127. Kemiringan Menara 127

Tabel 128. Kemiringan Menara 128

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 | 0.45 | 1.57 | 1.63 | 5.00 | AD | AB | Lulus |

Gambar 128. Kemiringan Menara 128

Tabel 129. Kemiringan Menara 129

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | 5.59 | 11.91 | 13.16 | 5.00 | BC | AB | Tidak Lulus |

Gambar 129. Kemiringan Menara 129

Tabel 130. Kemiringan Menara 130

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | 1.36 | 2.25 | 2.63 | 5.00 | BC | CD | Lulus |

Gambar 130. Kemiringan Menara 130

Tabel 131. Kemiringan Menara 131

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 | 7.05 | 9.58 | 11.89 | 5.00 | AD | AB | Tidak Lulus |

Gambar 131. Kemiringan Menara 131

Tabel 132. Kemiringan Menara 132

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132 | 1.14 | 2.58 | 2.82 | 5.00 | AD | CD | Lulus |

Gambar 132. Kemiringan Menara 132

Tabel 133. Kemiringan Menara 133

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 | 5.95 | 3.08 | 6.70 | 5.00 | BC | CD | Tidak Lulus |

Gambar 133. Kemiringan Menara 133

Tabel 134. Kemiringan Menara 134

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 | 7.08 | 4.04 | 8.15 | 5.00 | BC | CD | Tidak Lulus |

Gambar 134. Kemiringan Menara 134

Tabel 135. Kemiringan Menara 135

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | 4.75 | 19.61 | 20.18 | 5.00 | BC | AB | Tidak Lulus |

Gambar 135. Kemiringan Menara 135

Tabel 136. Kemiringan Menara 136

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136 | 9.93 | 2.35 | 10.20 | 5.00 | BC | CD | Tidak Lulus |

Gambar 136. Kemiringan Menara 136

Tabel 137. Kemiringan Menara 137

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | 6.48 | 1.09 | 6.57 | 5.00 | BC | AB | Tidak Lulus |

Gambar 137. Kemiringan Menara 137

Tabel 138. Kemiringan Menara 138

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138 | 7.24 | 17.57 | 19.00 | 5.00 | BC | CD | Tidak Lulus |

Gambar 138. Kemiringan Menara 138

Tabel 139. Kemiringan Menara 139

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 139 | 1.54 | 0.13 | 1.55 | 5.00 | BC | AB | Lulus |

Gambar 139. Kemiringan Menara 139

Tabel 140. Kemiringan Menara 140

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | 1.01 | 6.89 | 6.96 | 5.00 | AD | CD | Tidak Lulus |

Gambar 140. Kemiringan Menara 140

Tabel 141. Kemiringan Menara 141

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 | 0.98 | 1.98 | 2.21 | 5.00 | AD | CD | Lulus |

Gambar 141. Kemiringan Menara 141

Tabel 142. Kemiringan Menara 142

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 142 | 0.58 | 4.56 | 4.60 | 5.00 | AD | CD | Lulus |

Gambar 142. Kemiringan Menara 142

Tabel 143. Kemiringan Menara 143

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 143 | 3.00 | 2.48 | 3.89 | 5.00 | AD | CD | Lulus |

Gambar 143. Kemiringan Menara 143

Tabel 144. Kemiringan Menara 144

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144 | 15.90 | 2.36 | 16.07 | 5.00 | BC | AB | Tidak Lulus |

Gambar 144. Kemiringan Menara 144

Tabel 145. Kemiringan Menara 145

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145 | 3.60 | 2.09 | 4.16 | 5.00 | AD | CD | Lulus |

Gambar 145. Kemiringan Menara 145

Tabel 146. Kemiringan Menara 146

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146 | 0.00 | 4.03 | 4.03 | 5.00 | - | CD | Lulus |

Gambar 146. Kemiringan Menara 146

Tabel 147. Kemiringan Menara 147

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 147 | 1.05 | 2.22 | 2.46 | 5.00 | AD | CD | Lulus |

Gambar 147. Kemiringan Menara 147

Tabel 148. Kemiringan Menara 148

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 148 | 0.59 | 1.85 | 1.94 | 5.00 | AD | AB | Lulus |

Gambar 148. Kemiringan Menara 148

Tabel 149. Kemiringan Menara 149

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149 | 4.44 | 16.73 | 17.31 | 5.00 | AD | CD | Tidak Lulus |

Gambar 149. Kemiringan Menara 149

Tabel 150. Kemiringan Menara 150

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 1.19 | 1.56 | 1.96 | 5.00 | AD | AB | Lulus |

Gambar 150. Kemiringan Menara 150

Tabel 151. Kemiringan Menara 151

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 | 4.69 | 1.75 | 5.01 | 5.00 | AD | AB | Tidak Lulus |

Gambar 151. Kemiringan Menara 151

Tabel 152. Kemiringan Menara 152

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152 | 1.57 | 0.50 | 1.65 | 5.00 | AD | CD | Lulus |

Gambar 152. Kemiringan Menara 152

Tabel 153. Kemiringan Menara 153

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 153 | 1.27 | 4.27 | 4.45 | 5.00 | AD | CD | Lulus |

Gambar 153. Kemiringan Menara 153

Tabel 154. Kemiringan Menara 154

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 154 | 9.15 | 36.80 | 37.92 | 5.00 | AD | CD | Tidak Lulus |

Gambar 154. Kemiringan Menara 154

Tabel 155. Kemiringan Menara 155

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 155 | 2.29 | 2.15 | 3.14 | 5.00 | AD | AB | Lulus |

Gambar 155. Kemiringan Menara 155

Tabel 156. Kemiringan Menara 156

| Nomor Menara | Searah RoW (%) | Tegak Lurus RoW (%) | Resultan (%) | Nilai Standar (%) | Searah RoW | Tegak Lurus RoW | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 156 | 1.18 | 5.99 | 6.11 | 5.00 | BC | CD | Tidak Lulus |

Gambar 156. Kemiringan Menara 156